Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии.

Полное наименование работ и их условное обозначение.

Выполнение работ по обследованию, проектированию, поставке и установке измерительных участков и шкафов связи и управления для организации узлов учета тепловой энергии

Место выполнения работ:

По адресному  списку, указанному в Приложении №1 к техническому заданию.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента подписания договора

Окончание работ – до 25.12.2013 года.

Условия оплаты:

Расчет производится равными долями в течение пяти лет или иного срока рассрочки по заявлению собственников (владельцев) помещений многоквартирных жилых домов, в соответствии с графиком оплаты выполненных работ, согласованным сторонами.

Цель проекта.

Цель Проекта – обследование, проектирование, поставка и установка измерительных участков и шкафов связи и управления для организации узлов учета тепловой энергии

Объем работ.

- Проектирование узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения;

- Поставка оборудования, поверенного заводом-изготовителем при выпуске с производства, и материалов согласно разработанной проектной документации;

- Установка программного обеспечения верхнего уровня;

- Начальное и итоговое конфигурирование устанавливаемых на узле измерительных средств;

- Монтажные и пусконаладочные работы.

Требования к наличию сопроводительной документации на приборы учета:

- Согласованный проект на установку измерительных участков и шкафов связи и управления для организации узлов учета тепловой энергии;

- Руководства по эксплуатации;

- Описание типа средств измерений к сертификату Госстандарта;

- Методика поверки;

- Сертификат Госстандарта об утверждении типа средств измерений;

- Экспертное заключение Ростехнадзора с приложением.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Состав оборудования

- Измерительные участки первичных преобразователей расхода заводской готовности, а также защитные гильзы термопреобразователей заводской конструкции.

- Шкаф связи и  управления заводской готовности.

- Автоматизированная система учета энергетических ресурсов (АСУЭР), предусматривающих  возможность снятия архивных данных через GSM, Internet, а также предусмотреть альтернативное снятие показаний через com-порт.

Требования к функциям:

- Измерение и учет тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения.

- Измерение тепловой энергии, объема, массы, объемного расхода, температуры, разности температур и давления (при необходимости).

- Архивирование часовых, суточных и месячных значений количества тепловой энергии, объема, массы, средней температуры, средней разности температур и среднего давления теплоносителя.

- Ввод настроечных параметров с лицевой панели и через персональный компьютер.

- Вывод показаний текущих, архивных и настроечных параметров на встроенном табло.

- Ведение календаря и времени суток и учет времени работы.

- Защита данных от несанкционированного изменения.

- Связь с системами диспетчеризации в формате GSM/GPRS.

- Метод измерения расхода теплоносителя – электромагнитный.

- Альтернативный съем информации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ.

Измерительный участок должен представлять собой агрегат заводской сборки производимый по ТУ.

Комплектность измерительных участков:

1. Запорная арматура (краны шаровые) на входе и выходе.

2. Преобразователь расхода.

3. Термопреобразователь для измерения температуры теплоносителя.

4. Преобразователь давления для контроля давления теплоносителя (при необходимости).

5. Термоманометр для визуального контроля температуры и давления в измерительном участке.

6. Вентили для спуска воздуха и слива воды

7. Защитная гильза для термопреобразователя

8. Дополнительные трехходовые краны для подключения манометров.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ РАСХОДА.

Преобразователь должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений, зарегистрированное в Госреестре средств измерений РФ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерения температуры теплоносителя и воды: | нижний предел не ниже 0о С, верхний предел – не превышающий 200о С. |
|  | Давление избыточное | не более 1,6 МПа. |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | не хуже IP65. |
|  | Средний срок службы | не менее 15 лет. |
|  | Средняя наработка на отказ | не менее 70000 ч. |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 4 лет (в случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный производителем). |
|  | Длины прямолинейных участков | не менее 3 Ду до и не менее 1 Ду после. |
|  | Исполнение электромагнитного преобразователя расхода | фланцевое |
|  | Динамический диапазон электромагнитного преобразователя расхода | не менее 1:250 |
|  | Погрешность в измерении | не более ±2%. |
|  | Межповерочный интервал | не менее 4 лет. |
|  | Группа исполнения по ГОСТ 12997-84 по устойчивости к механическим воздействиям | не хуже L1. |
|  | Среднее время восстановления работоспособного состояния | не более 6 ч. |
|  | Материал футеровки | Фторопласт |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКАМ ДАВЛЕНИЯ

Датчики давления должны иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений, зарегистрированное в Госреестре средств измерений РФ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам |
|  | Диапазон измеряемых давлений, МПа | От 0- до 1,6 |
|  | Основная погрешность | не более 0,5 |
|  | Диапазон температур окружающего воздуха, °С | -40 ... +80 |
|  | Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40 ... +125 |
|  | Суммарная погрешность в диапазоне рабочих температур, не более, % | 3 |
|  | Пылеводозащищенность | IP65 |
|  | Межповерочный интервал | не менее 3 лет |
|  | Гарантийный срок | не менее 3 лет. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

Термопреобразователь должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений, зарегистрированное в Госреестре средств измерений РФ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измеряемых температур: | нижний предел - не ниже 0 оС, верхний предел – не превышающий 200 оС, диапазон измерений разности температур не ниже 0 оС, не превышающий 200 оС |
|  | Характеристика преобразования по ГОСТ 6651-94 | Pt100 |
|  | Схема соединений | 4-х проводная |
|  | Класс точности | А или В |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254 | не хуже IP65. |
|  | Средний срок службы | не менее 12 лет. |
|  | Средняя наработка на отказ | не менее 17000 ч. |
|  | Межповерочный интервал | не менее 4-х лет. |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 18 месяцев (в случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный производителем). |

- ТРЕБОВАНИЯ К ШКАФАМ СВЯЗИ.

Габаритные размеры:

- Длина не более 650 мм.

- Ширина не более 350 мм.

- Высота не более 200 мм.

Степени защиты по ГОСТ14254 не хуже IP54

Комплектность шкафа связи:

- Вычислитель количества теплоты (Тепловычислитель).

- Устройство передачи данных (УПД).

- Блоки питания преобразователей расхода и датчиков давления (требования).

- Электрические розетки.

- Клеммный блок для подключения внешних устройств.

- Клеммный блок для подключения к устройству приема-передачи данных.

- Вспомогательное оборудование.

Требования к вычислителю количества теплоты.

Тепловычислитель должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений, зарегистрированное в Госреестре средств измерений РФ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерения температуры теплоносителя и воды | 5….150 оС |
|  | Максимальное количество подключаемых датчиков | датчиков расхода от 2 до 5 датчиков температуры от 2 до 4 датчиков давления 4 |
|  | Сбор и перенос данных | просмотр данных на дисплее, считывание данных через оптопорт, дистанционное считывание данных. |
|  | Прибор должен иметь возможность обеспечивать передачу мгновенных измерений значений и архивов по интерфейсу: | RS-232 |
|  | Архивы: | не хуже чем 960 часов, 128 суток, 37 месяцев. |
|  | Питание: | автономное (ресурс не менее 4-х лет), сетевое при помощи модуля сетевого питания или комбинированное. |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 5 лет (в случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный производителем). |
| Требования к эксплуатационным показателям |
|  | Температура окружающего воздуха | От плюс 5 °С до плюс 50 °С. |
|  | Степень защиты от пыли и воды | не хуже IP65 |
|  | Средний срок службы | не менее 12 лет. |
|  | Наработка на отказ | не менее 30000 ч. |
|  | Межповерочный интервал | не менее 4-х лет. |

Тепловычислитель должен обрабатывать поступившую информацию (с преобразователей расхода, термопреобразователей и датчиков давления),  архивировать ее и затем с помощью устройства приема-передачи данных транслировать по каналам мобильной связи GSM (в режиме GPRS или 3G) или Internet-каналам на персональный компьютер диспетчерского пункта.

Требования к устройству передачи данных.

Передача накопленных и текущих данных, а также сообщений о нештатных ситуациях от приборов учета должны передаваться в диспетчерскую систему, построенную на базе программного комплекса.

В качестве первичной среды передачи данных используется сеть Интернет.

Передача информация должна осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в режиме пакетной передачи данных GPRS  и/или каналам Internet.

Используемые услуги сотовой связи - GPRS, SMS.

Интерфейс связи устройства передачи-приема данных с тепловычислителем - RS-232 или RS-485.

Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Степень защиты от проникновения пыли и воды соответствует не хуже IP54.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

Требования к блоку питания преобразователей расхода.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Количество выходов стабилизированного напряжения | 1 (1 блок 1 расходомер) |
|  | Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока | 12 В |
|  | Ток нагрузки | не менее 0,1 А, не более 0,4 А |
|  | Потребляемая мощность электроэнергии | 12 ВА |
|  | Электрическая прочность изоляции между цепями, подключаемыми к сети 220 В, и выходными цепями | не менее 1500 В |
|  | Степень защиты ИП по ГОСТ 14254-96 | не хуже IP54 |
|  | Средняя наработка на отказ | не менее 50000 ч. |
|  | Средний срок службы | не менее 10 лет. |

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Диспетчерский пункт должен включать в себя персональный компьютер (или сервер) и программное обеспечение верхнего уровня.

Данная система должна сочетать в себе возможности централизованного и распределенного контроля. Информация о нештатных ситуациях (включение-отключение узла теплоучета, срабатывание охранно-пожарной сигнализации) оперативно передается на диспетчерский пульт.

Данная система должна определять:

- время работы приборов узла учёта;

- полученную тепловую энергию;

- массу (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу  и возвращенного по обратному трубопроводу;

- массу (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя  в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

- массу (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

- среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя,  израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

Глубина всех  архивов в системе (почасовых, посуточных, помесячных) должна составлять более 3 лет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНЬЮ (ПО) ВЕРХНЕГО УРОВНЯ.

Информация о накопленных и текущих данных, а также сообщений о нештатных ситуациях от приборов учета должна передаваться в диспетчерскую систему, построенную на базе программного комплекса.

Основные функции ПО верхнего уровня:

- Ведение справочников по объектам и группам объектов

- Ведение справочника по источникам тепла и температурным графикам

- Получение информации в автоматическом режиме

- Получение информации в ручном режиме

- Сохранение архивной информации в базе данных

- Отображение информации в виде таблиц, графиков

- Отображение состояния узлов учета на карте местности (мнемосхеме)

- Мониторинг состояния узлов учета на основе нештатных ситуаций

- Архивирование  протокола нештатных ситуаций

- Немедленное оповещение о несанкционированном доступе в узел учета

- Звуковая сигнализация о нештатных ситуациях

- Расчет параметров по температурному графику и температуре наружного воздуха

Возможности отчетов:

- Получение отчетов по одному объекту.

- Получение отчетов для группы объектов.

- Получение сводных  отчетов для группы объектов.

- Получение месячных отчетов по группе абонентов с выводом расчетных и фактических данных.

- Получение отчетов за определённый пользователем  период по группе абонентов с выводом расчетных и фактических данных.

- Групповая печать отчетов

- Настройка вида отчетов.

Дополнительные возможности:

- Работа с приборами через корпоративную сеть.

- Возможность построения отказоустойчивых конфигураций на диспетчерском пункте.

- Унификация названий параметров для построения сводных отчетов по группе объектов.

- Унификация кодов и описаний нештатных ситуаций

- Лицензионное ограничение на количество узлов учета

- Экспорт данных и нештатных ситуаций в MS Office

Доступ к данным должен предоставляться:

- Через Web интерфейс

- Через удаленное подключение с настройкой прав доступа.

ПО верхнего уровня должно поддерживать тепловычислители различных производителей, установленных на объектах, обслуживаемых Заказчиком.

- СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО И УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

|  | Наименование | Состав оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные участки ИУ П6500-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 65 мм. (ГВС) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 21 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 65 | 42 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ65 | 21 |
|  |  | Термометры сопротивления | 21 |
|  |  | Термоманометр | 21 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 21 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 21 |
| 2 | Измерительные участки ИУ П0032-0000-00 на обратный трубопровод диаметр 32 мм (ГВС) | Прямые участки на обратный трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 21 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 32 | 42 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ32 | 21 |
|  |  | Термометры сопротивления | 21 |
|  |  | Термоманометр | 21 |
|  |  | Кран 3-х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 21 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 21 |
| 3 | Измерительные участки ИУ П5000-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 50 мм (ГВС) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 8 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 50 | 16 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ50 | 8 |
|  |  | Термометры сопротивления | 8 |
|  |  | Термоманометр | 8 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 8 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 8 |
| 4 | Измерительные участки ИУ П0025-0000-00 на обратный трубопровод диаметр 25 мм (ГВС) | Прямые участки на обратный трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 8 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 32 | 16 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ32 | 8 |
|  |  | Термометры сопротивления | 8 |
|  |  | Термоманометр | 8 |
|  |  | Кран 3-х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 8 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 8 |
| 5 | Измерительные участки ИУ П5000-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 50 мм (ГВС тупиковая) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 1 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 50 | 2 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ50 | 1 |
|  |  | Термометры сопротивления | 1 |
|  |  | Термоманометр | 1 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 1 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 1 |
| 6 | Измерительные участки ИУ П5000-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 50 мм (СО) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 3 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 50 | 6 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ50 | 3 |
|  |  | Термометры сопротивления | 3 |
|  |  | Термоманометр | 3 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 3 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 3 |
| 7 | Измерительные участки ИУ П0050-0000-00 на обратный трубопровод диаметр 50 мм (СО) | Прямые участки на обратный трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 3 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 50 | 6 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ50 | 3 |
|  |  | Термометры сопротивления | 3 |
|  |  | Термоманометр | 3 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 3 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 3 |
| 8 | Измерительные участки ИУ П0065д-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 65 мм (СО) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 10 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 65 | 20 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ65 | 10 |
|  |  | Термометры сопротивления | 10 |
|  |  | Датчик давления | 10 |
|  |  | Термоманометр | 10 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 10 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 10 |
| 9 | Измерительные участки ИУ П0065д-0000-00 на обратный трубопровод диаметр 65 мм (СО) | Прямые участки на обратный трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 10 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 65 | 20 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ65 | 10 |
|  |  | Термометры сопротивления | 10 |
|  |  | Датчик давления | 10 |
|  |  | Термоманометр | 10 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 10 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 10 |
| 10 | Измерительные участки ИУ П8000д-0000-00 на подающий трубопровод диаметр 80 мм (СО) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 16 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 80 | 32 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ80 | 16 |
|  |  | Термометры сопротивления | 16 |
|  |  | Датчик давления | 16 |
|  |  | Термоманометр | 16 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 16 |
|  |  | Кран шаровой диаметр 20 мм | 16 |
| 11 | Измерительные участки ИУ П0080д-0000-00 на обратный трубопровод диаметр 80 мм (СО) | Прямые участки на подающий трубопровод с ответными фланцами к прибору учета тепловой энергии | 16 |
|  |  | Шаровой кран приварной Ду 80 | 32 |
|  |  | Электромагнитный преобразователь расхода ДУ80 | 16 |
|  |  | Термометры сопротивления | 16 |
|  |  | Датчик давления | 16 |
|  |  | Термоманометр | 16 |
|  |  | Кран 3х ходовой 11Б18БК диаметр 15 мм | 16 |
|  |  | 8Кран шаровой диаметр 20 мм | 16 |
| 12 | Шкафы связи и управления ШСУ (31шт. в сборе) с одноканальными блоками питания. | Бокс стальной с замком и порошковым покрытием | 30 |
|  |  | Вычислитель количества теплоты (тепловычислитель) | 30 |
|  |  | Устройство передачи данных (УПД) | 30 |
|  |  | Блоки питания преобразователей расхода | 30 |
|  |  | Блоки питания датчиков давления. | 60 |
|  |  | Электрические розетки. | 30 |
|  |  | Клеммный блок для подключения внешних устройств. | 100 |
|  |  | Клеммный блок для подключения к устройству приема-передачи данных. | 100 |
|  |  | Вспомогательное оборудование. | комплект |

- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик в своей работе руководствуется Приказом Госстроя РФ от 11.10.1999г. №73 «Об утверждении рекомендаций по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы» и «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя».

Все приборы и оборудование, применяемые для коммерческого метрологического учета энергоресурсов, должны иметь сертификат соответствия с приложением утвержденного описания типа и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Следует использовать средства измерения, внесенные в Государственный реестр средств измерений. Приборы учета должны быть проверены в органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и иметь действующее клеймо Госповерителя. Все приборы учёта должны быть произведены и поверены не ранее 1 февраля 2013 года.

Все элементы устанавливаются таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусах элементов.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы проводятся в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения и соблюдением внутреннего распорядка.

При выполнении работ соблюдать требования:

-  СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

-  СНиП12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-93;

- правила электробезопасности согласно ПУЭ-98;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подрядчик должен обеспечить систематическую уборку участка работ, а по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора за пределы объекта.

Случайное повреждение объекта во время производства работ Подрядчиком, подлежит возмещению  в размере 100% Заказчику в денежном выражении.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик комплектует ремонтную площадку необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой, оборудованием, которые должны иметь сертификаты соответствия, а также осуществлять приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполнения всех работ производится в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами действующего законодательства РФ.

Материалы поставки подрядчика, должны быть новыми, и иметь паспорта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока указанного в Контракте.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Строительные и отделочные материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Перед началом работ должны быть представлены сертификаты, пожарные сертификаты,  технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность материалов и оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА  РАБОТ

Гарантия на все виды работ составляет не менее 12 месяцев после подписания акта приема - передачи выполненных работ.

Срок гарантии на материалы и оборудование - срок установленный заводом-изготовителем с момента сдачи-приемки выполненной работы и ввода объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся любые дефекты, являвшиеся результатом несоответствия качества работ применимым требованиям законодательства и условиям Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подрядчика и Заказчика.

Приложение №1

АДРЕСНЫЙ СПИСОК

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Узел учета тепловой энергии | Стоимость по смете, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |  |
| 1 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 187, под. 5 | да | да | 257 668,34 |
| 2 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 187, под. 15 | да | да | 274 872,74 |
| 3 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 187, под. 2 | да | да | 257 668,34 |
| 4 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 193, под. 1 | да | да | 257 668,34 |
| 5 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 193, под. 5 | да | да | 257 668,34 |
| 6 | г. Тамбов, ул. Базарная, 97 | да | да | 232 864,74 |
| 7 | г. Тамбов, ул. Бастионная, 24Г | да | да | 262 246,74 |
| 8 | г. Тамбов, ул. Интернациональная, 47/1 | да | нет | 182 586,85 |
| 9 | г. Тамбов, ул. Интернациональная, 56 | да | да | 274 872,74 |
| 10 | г. Тамбов, ул. Интернациональная, 47 | да | да | 257 668,34 |
| 11 | г. Тамбов, ул. К.Маркса, 178а | нет | да | 80 889,00 |
| 12 | г. Тамбов, ул. К.Маркса, 178в | нет | да | 111 987,45 |
| 13 | г. Тамбов, ул. Киквидзе, 73 | да | да | 274 872,74 |
| 14 | г. Тамбов, ул. Красноармейская, 13 | да | да | 289 528,34 |
| 15 | г. Тамбов, ул. Красноармейская, 6 | да | да | 274 872,74 |
| 16 | г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 28 | да | нет | 182 586,85 |
| 17 | г. Тамбов, ул. Набережная, 32/2 | да | да | 274 872,74 |
| 18 | г. Тамбов, ул. Пионерская, 24 | да | да | 245 042,34 |
| 19 | г. Тамбов, ул. Покровская, 3 | да | да | 274 872,74 |
| 20 | г. Тамбов, ул. Покровская, 1 | да | да | 245 042,34 |
| 21 | г. Тамбов, ул. Сенько, 24 | да | да | 274 872,74 |
| 22 | г. Тамбов, ул. Советская, 139 | да | да | 226 516,34 |
| 23 | мкрн. Тамбов- 4, 32 | да | да | 262 246,74 |
| 24 | мкрн. Тамбов- 4, 30 | да | да | 274 872,74 |
| 25 | г. Тамбов, ул. Тельмана, 5 | да | да | 274 872,74 |
| 26 | г. Тамбов, ул. Киквидзе, 106 | да | да | 257 668,34 |
| 27 | г. Тамбов, ул. Киквидзе, 108 | да | да | 257 668,34 |
| 28 | г. Тамбов, ул. Советская, 1/4 | да | да | 262 246,74 |
| 29 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 6 | да | да | 226 516,34 |
| 30 | г. Тамбов, ул. Астраханская, 4а | да | да | 274 872,74 |
| 31 | г. Тамбов, ул. Рабочая, 39 | да | да | 226 516,34 |
| 32 | г. Тамбов, ул. Чичканова, 14б | да | да | 257 668,34 |
| ВСЕГО |  |  | 7 846 891,27 |